SK E&S 계량설비 자재사양서

(대용량계량기)

1. 적용범위

1.1 이 규격은 E&S에서 구매하는 계량기에 한하여 적용한다.

1.2 	이 규격에서 언급하지 않은 내용은 “가스미터기술기준”에 따르며, 변경사항이 발생시 반드시 이를 당사에 통지한다.

1.3 당사에 통지 없이 규격(안)을 지키지 않을 시에는 Penalty를 적용한다.

2. 일반사항

2.1 계량기는 OIM기준에 적합한 제품이어야 하며, 또한 국가 공인 기관의 검정을 필 한 제품이어야 한다.

2.2 납품제품은 SK E&S(주) 자회사에 3년 이상 시험 운전 결과가 SK E&S로부터 인증 받은 제품이어야 한다.

(단, SK E&S 계량 실무위원회에서 합의된 계량기는 예외로 할 수 있다.)

2.3 제품하자 무상보증기간은 납품이 실제로 완료된 날로부터 2년으로 하며, 하자보증기간 동안 물품에 발생한 모든 하자(부품 포함)에 대해 보수 또는 수리 의무를 부담한다.

2.4 납품 시 제품사용 설명서 및 제품(계량기/보정기) 성능시험 성적서를 제출하여야 한다

2.5 계약기간 중 중요 부품이나 구조의 개선/변경 시 사전에 그 사유에 대한 충분한 협의 및 설명하여 SK E&S 허가를 득해야 하고, 그렇지 않을 경우 SK E&S는 3년간 거래중지 등 조치를 취할수 있다.

3. 대용량 계량기 구조

3.1 기기 호환성

3.1.1 입·출구 관경 및 거리가 기존계량기와 호환성이 가능하여야 한다

(터빈∙ 로터리의 경우 온압보정기와의 호환성이 있을 것)

3.1.2 막식의 경우 입·출구 접합부분과 유니온 접합부분이 호환이 가능한 제품 일 것

3.2. 최대∙최소 유량

3.2.1 최대유량과 최소유량의 표시가 되어 있어야 한다

| 구분 | 막식 | 로터리 | 터빈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 비율 | 1/160 이상 | 1/160 이상 | 1/20 이상 |

* 로터리 G40 1/100 및 터빈 1/30 사용 가능

3.3 압력 및 온도

3.3.1 입·출구 차압(압력 손실) : 20mmH2O이하 (막식 限)

3.3.2 최고사용압력

- 막 식 : 0.25 bar이상   (최고 압력기준은 법적기준 이내 일 것)

- 로터리 : 10bar 이상

- 터 빈 : 10bar 이상

3.3.3 사용온도범위 : -20℃ ~ 50℃ 에서 사용이 가능한 제품일 것

3.4 최대허용오차

3.4.1 막식

- Qmin ~ Qt : ± 3% 이내,

- Qt ~ Qmax : ± 1.5% 이내

3.4.2 로터리

- Qmin ~ Qt : ± 2%이내,

- Qt ~ Qmax : ± 1%이내

3.4.3 터빈

- Qmin ~ Qt : ± 2%이내,

- Qt ~ Qmax : ± 1%이내

3.5 성적서

3.5.1 막식

- 제조회사에서 발급된 3Points 이상의 성능시험이 포함된 성적서를 첨부할 것

(Qmin, 0.2Qmax, Qmax)

3.5.2 로터리

- 제조회사에서 발급된 6Points 이상의 성능시험이 포함된 성적서를 첨부할 것

(Qmin, 0.05Qmax, 0.25Qmax, 0.4Qmax, 0.7Qmax, Qmax)

3.5.3 터빈

- 제조회사에서 발급된 6Points 이상의 성능시험이 포함된 성적서를 첨부할 것

(Qmin, 0.1Qmax, 0.25Qmax, 0.4Qmax, 0.7Qmax, Qmax)

3.6 막식 구조 및 규격

3.6.1 펄스발생장치

- 인덱스 변경없이 설치할 수 있는 구조

- 기계식 원격 펄스장치 등을 부착하여 사용할 수 있는 구조(차폐인증 서류 제출 必)

3.6.2 규격 : Standard 규격 제품

| 구분 | G6D(수입품) | G10D | G16D | G25D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 면간거리 | 130mm, 250mm | 280mm | 280mm | 335mm |
| 접속구경 | 20A, 25A | 40A | 40A | 50A |
| 접속방식 | Threads | Threads | Threads | Threads |

3.6.4 기물번호 체계

- SK E&S에 납품하는 G6D 계량기 기물번호 체계는 다음과 같이 한다.

| 구분 | 제조년도 | 제조사 | 등급 | 타입 | 원격 | 면간거리 | 일련번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 자리수 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 체계 | 22 | 0. PSTEC 3. 대성계전 4. 에쓰씨지그리드 7. 신한정밀 9. 지텍산업 | 5. G6 (10등급) | 1. 우타입 2. 좌타입 | 1. 일반 2. 원격 | 0. 130mm20A 1. 130mm25A 2. 250mm25A | 00000 |

3.6.3 기타

- 납품 시 유니온 및 오링이 동봉된 제품이어야 한다.

3.7 로터리 구조 및 규격

3.7.1 펄스발생장치

- 저주파(LF) 펄스발생장치가 부착된 제품일 것

3.7.2 규격

- 제품의 Flange는 DIN 규격일 것

- 등급별 관경 Size, 유량계 구조 및 재질은 ISO-9951에 적합 (G65 50A, 80A 별도 표기)

- Flange 접합용 Bolt는 고장력 Bolt를 사용하며, Gasket은 환경에 유해하지 않은 Teflon(불소수지) Gasket를 사용할 것

3.7.3 기타

- 오일 주유가 편리한 제품일 것

- 자체적인 성능시험 설비를 갖추고 있을 것

- 납품 시 망 가스켓 및 오일이 동봉된 제품이어야 하며, 별도 요청 시 온도 포켓 설치

및 펄스케이블도 함께 납품하여야 한다.

3.8 터빈 구조 및 규격

3.8.1 펄스발생장치

- 저주파(LF) 펄스발생장치가 부착된 제품일 것

3.8.2 규격

- 제품의 Flange는 DIN 규격일 것

- 등급별 관경 Size, 유량계 구조 및 재질은 ISO-9951에 적합 (G250 80A, 100A 별도 표기)

- Flange 접합용 Bolt는 고장력 Bolt를 사용하며, Gasket은 환경에 유해하지 않은 Teflon(불소수지) Gasket를 사용할 것

- G400 이상 계량기의 Rotor는 Aluminum 제품 일 것

3.8.3 유동안정기

- ISO 9951 Perturbation Test를 충족 시킬 수 있는 유동 안정기 가 설치되어 Pattern approval 을 받은 제품일 것(인증서 제출 必)

3.8.4 기타

- G100 이상의 경우 오일 주유식일 것

- 오일주유 Type은 Push-button type 또는 동등한 조건 이상 일 것

- 자체적인 성능시험 설비를 갖추고 있을 것

- 납품 시 오일이 동봉된 제품이어야 하며, 별도 요청 시 온도 포켓 설치 및 펄스케이블도 함께 납품하여야 한다.

4. 계량기 관리

4.1 계량기 BOX에 계량기 품명 / 규격 / 제조번호 / 제조회사가 표기되어야 하며, 외부충격이나 진동에 영향을 받지 않도록 계량기가 잘 보호되어야 한다.

4.2 운반 및 상하차 작업 시 계량기의 성능에 이상이 없도록 취급 되어야 하며 화재의 영향이 없는 곳, 습하지 않은 곳에 보관하여 품질에 영향이 없도록 하여야 한다.

견적서 양식 및 규격

막식(Diaphragm) 미터기                                                           [단위:원]

| NO | 제조사명 | 수입국가명 | 모델명 | 등급(G-Grade) | 관경(A) | 단가 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Turbine미터기                                                                    [단위:원]

| NO | 제조사명 | 수입국가명 | 모델명 | 등급(G-Grade) | 관경(A) | 단가 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

* G250 등급의 경우 관경을 100A(기준)와 80A로 구분할 것

G1600 등급의 경우 12Bar(기준)와 10Bar로 구분 할 것

Rotary미터기                                                                     [단위:원]

| NO | 제조사명 | 수입국가명 | 모델명 | 등급(G-Grade) | 관경(A) | 단가 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

* G65 등급의 경우 관경을 50A와 80A로 구분할 것

G160 등급의 경우 80A 241mm(기준)와 80A 171mm로 구분 할 것

보정장치(Volume corrector)                                                        [단위:원]

| NO | 제조사명 | 수입국가명 | 모델명 | 등급(G-Grade) | 관경(A) | 단가 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

보정기 Battery                                                                  [단위:원]

| NO | 제조사명 | 수입국가명 | 모델명 | 압력 | 단가 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

* 부가세 별도

▣ 업체 담당자 확인란

| 업 체 명 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 주 소 |  |  |  |
| 성 명 |  |  |  |
| 연 락 처 | Tel. | H.P | FAX. |

2014년   2월   일

이곳에 명판을 찍어주세요

(인감날인)