SK E&S 계량설비 자재사양서

(온압보정장치, AMR)

1. 적용범위

1.1 이 규격은 E&S에서 구매하는 온압보정장치 및 AMR 단말기에 한하여 적용한다.

1.2 	이 규격에서 언급하지 않은 내용은 “가스미터기술기준”에 따르며, 변경사항이 발생시 반드시 이를 당사에 통지한다.

1.3 당사에 통지 없이 규격(안)을 지키지 않을 시에는 Penalty를 적용한다.

2. 일반사항

2.1 한국가스안전공사등 공인기관로부터 방폭승인을 받은 제품일 것

2.2 EMC(Electro Magnetic Compatibility)승인을 받은 제품일 것

2.3 납품제품은 SK E&S(주) 자회사에 3년 이상 시험 운전 결과가 SK E&S로부터 인증 받은 제품이어야 할 것

(단, SK E&S 위원회에서 합의된 온압보정기/AMR는 예외로 할 수 있다.)

2.4 제품하자 무상보증기간은 납품이 실제로 완료된 날로부터 2년으로 하며, 하자보증기간 동안 물품에 발생한 모든 하자(부품 포함)에 대해 보수 또는 수리 의무를 부담한다.

(단, Bettery 제품하자 무상보증기간은 4년으로 한다)

2.5 납품 시 제품사용 설명서 및 제품 성능시험 성적서를 제출하여야 한다

2.6 계약기간 중 중요 부품이나 구조의 개선/변경 시 사전에 그 사유에 대한 충분한 협의 및 설명하여 SK E&S 허가를 득해야 하고, 그렇지 않을 경우 SK E&S는 3년간 거래중지 등 조치를 취할 수 있다.

2.7 AMR의 경우, SK E&S 산업용 AMR 통신이 가능(통신Test 완료)하고 AMR기기에 대해 한국가스안전공사등 공인기관로부터 방폭승인을 받은 제품일 것

3. 온압보정장치 구조

3.1 기기 호환성

3.1.1 타사 계량기와 호환성이 있을 것

3.1.2 계량기와의 전달은 외부연결 방식일 것

3.2. 압력 및 온도센서

3.2.1 압력 Sensor의 범위는 주문자가 요청하는 최고압력의 최대30%이상을 초과해서는 안되며, 온도 Sensor의 범위는 -25℃ ~ 60℃이하일 것

3.2.2 사용온도가 -20℃ ~ 50℃에서 사용이 가능한 제품일 것

3.3 정밀도 및 압축률

3.3.1 정밀도는 ± 0.3%이내일 것

3.3.2 압축률 계산이 가능하여야 하며, AGA-8, S-GEEG 또는 EKDD 사가 인정하는 공식을 사용할 것

3.4 저장 및 배터리

3.4.1  자료의 저장능력은 5개 항목(P, T, 순간유량, 보정유량, 비보정유량)을 시간데이터로 6개월 이상의 저장이 가능할 것 (guarantee 必)

: 추가 이벤트(Log, ID기록) 관리가 용이할 것

3.4.2  자료 Down Loading이 쉽게 이루어져야 하며, 조작이 편리할 것

: 프로그램 버전이 Up-grade 또는 모델이 바뀌어도 호환이 될 것(Down Loading)

3.4.3  Battery의 수명은 최소한 4년 이상 보장될 것(guarantee 必)

3.5 기타

3.5.1  펄스 output 기능이 있을 것

3.5.2  PTZ 보정장치일 것

3.5.3  수용가 또는 외부인이 쉽게 조작할 수 없는 제품일 것 (Lock 장치)

3.6 납품시의 검사항목

3.6.1  제작회사 및 국내외 검정공인기관의 시험성적서

3.6.2  보정, 비보정 및 온도, 압력, 보정계수(Factor) 등의 Display 상태

3.6.3  제품의 식별표시

3.6.4  제품의 외관상태

4. AMR 단말기

4.1 계량기 또는 온압보정장치에 설치하는 무선원격단말기를 말한다.

4.2 AMR 단말기 기능

4.2.1 저전력통신 무선원격검침이 가능해야 한다.

4.2.2 통신주기는 1일 3회통신(8시간당 1회)를 기본으로 하고, 필요시 1일 24회 통신

(1시간당 1회)이 가능해야 한다.

4.2.3 통신 DATA는 시간단위의 누적적산량, 압력값(압력센서 설치의 경우), 이상상태 등

을 전송해야 한다.

5. 납품업체 제출서류

5.1 성능검정 합격증(방폭성능 검증용)